## Sheet1
キュービクル式発電設備の条例適合チェック表
[5 empty] | 確認者 | 氏名
※高砂市予防審査指導基準第４９条第１項第５号に基づくもの | [5 empty] | 作成年月日[ ]
項 目 |  |  | 審 査 内 容 |  |  | 申 請 機 器 | 適合
外 箱 | 材 料 |  | 鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものか |  |  | 材 料 （鋼板製）
| 板 厚 |  | 1.6mm（屋外用2.3mm）以上か |  |  | 板 厚 （ mm）
| 開口部 |  | 防火設備（網入りガラスは不燃材料で固定）以上 |  |  | 開口部（防火設備）
| 固 定 |  | 床に容易・堅固に固定できる構造か |  |  | 固定 （可・不可）
| すき間 |  | 10mm丸棒の入る隙間がないか（引込口、換気口等含む） |  |  | 最大隙間 （ mm）
| 外部露出設置可能機器 | （屋外用は雨水防止措置） | 各種表示灯 | カバー材料は難燃材料以上か |  | カバー材質 （ ）
|  |  | 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管、燃料の出し入れ口、配線の引き出し口、換気口及び換気装置、内燃機関の排気筒及び排気消音器、内燃機関の息抜き管並びに始動用空気管の出し入れ口以外のものが露出してないか |  |  | その他露出機器（有・無）
収納状態 |  |  | 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10㎝以上離れているか、もしくはこれと同等以上の防水措置が講じられているか |  |  | 底面から（ ㎝）以上 防水措置
屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであるか
内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置が講じられているか
内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けられているか
電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理され、固定されているか
配 線 |  |  | 引き出し口は金属管・金属製可とう電線管が接続可か |  |  | 接 続 （可・不可）
換気装置 | 全 般 |  | 著しく高温にならないよう設けられているか |  |  | 自然換気 （可・不可）
| 開口部 |  | 自然換気口の開口部面積は１の面につき１/３以下か |  |  | 開口部面積
（１／３以下に該当）
| 機械式 |  | 自然換気口不足は機械式換気設備設置か |  |  | 設 置 （有・無）
| 換気口 |  | 換気口には金網、金属性ガラリ又は防火ダンパーを設置か |  |  | 設 置 （有・無）
工事名称 |  |  |  |  | 形式
１ 『申請機器』欄は、今回申請キュービクル式発電設備についての値を記入してください。
２ 『適合』欄は、『審査内容』欄を参考に適合している場合は○を、不適合な場合は×を記入してください。
また、該当しない項目には斜線を記入してください。