## Sheet1
火災予防上支障がないと認める構造を有する キュービクル式の蓄電池設備適合チェック票
[6 empty] | 確認者 | 氏名
※ 高砂市予防審査指導基準第50条第１項第5号に基づくもの | [6 empty] | 作成年月日[ ]
項 目 |  |  |  | 審 査 内 容 |  |  | 申 請 機 器 | 適合
外 箱 | 材 料 |  | イ | 鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものか |  |  | 材 料 （鋼板製）
| 板 厚 |  |  | 1.6mm（屋外用2.3mm）以上か |  |  | 板 厚 （ mm）
| 開口部 |  | ウ | 乙種防火戸（網入りガラスは不燃材料で固定）以上 |  |  | 開口部（乙種防火戸）
| 固 定 |  | エ | 床に容易・堅固に固定できる構造か |  |  | 固定 （可・不可）
| すき間 |  | コ | 10mm丸棒の入る隙間がないか（引込口、換気口等含む） |  |  | 最大隙間 （ mm）
| 外部露出設置可能機器 | （屋外用は雨水防止措置） | カ（ア） | 各種表示灯 | カバー材料は難燃材料以上か |  | カバー材質 （ ）
|  |  | カ（イ） | 配線用遮断器 | 金属製カバー付か |  | カバー材質 （ ）
|  |  | カ（ウ） | 電圧計 | ヒューズ保護されているか |  | ヒューズ保護（有・無）
|  |  | カ（エ） | 電流計 | 計器用変成器を介しているか |  | 変成器を介す（適・否）
|  |  | カ（オ） | スイッチ類（切替スイッチ含む） | 難燃材料以上か |  | 材 質 （ ）
|  |  | カ（カ）（キ） | 上記他、引込口、換気口、換気設備以外 |  |  | その他露出機器
|  |  |  | の露出機器はないか |  |  | （有・無）
|  |  |  | 上記について屋外に設けるものは、雨水等の浸入防止措置が |  |  | 浸入防止措置
|  |  |  | 講じられているか |  |  | 適 ・ 否
収納状態 |  |  | オ | 蓄電池、充電装置等が底面より10cm以上離れているか |  |  | 底面から（ cm）以上
|  |  | キ | 変圧器等の機器は外箱に堅固に固定されているか |  |  | 固定方法 （ＪＩＳ規格
に基づいて固定）
配 線 |  |  | ク | 引き出し口は金属管・金属製可とう電線管が接続可か |  |  | 接 続 （可・不可）
換気装置 | 全 般 |  | ケ（ア） | 著しく高温にならないよう設けられているか |  |  | 自然換気 （可・不可）
| 開口部 |  | ケ（イ） | 自然換気口の開口部面積は１の面につき１/３以下か |  |  | 開口部面積
（１／３以下に該当）
| 機械式 |  | ケ（ウ） | 自然換気口不足は機械式換気設備設置か |  |  | 設 置 （有・無）
| 換気口 |  | ケ（エ） | 換気口には金網、金属性ガラリ又は防火ダンパーを設置か |  |  | 設 置 （有・無）
工事名称 | [5 empty] | 形式
１ 『申請機器』欄は、今回申請キュービクル式変電設備についての値を記入してください。
２ 『適合』欄は、『審査内容』欄を参考に適合している場合は○を、不適合な場合は×を記入してください。
また、該当しない項目には斜線を記入してください。