## 基本構造
特定共同住宅等の確認表 | [8 empty] | 建築構造上の要件 | （消防庁告示第２号関係） |  | 別紙２
○位置・構造告示 | [7 empty] | （第３） |  |  | 図面番号 | 設計判定 | 消防判定
1 |  | 特定主要構造部が、耐火構造であること。
2 |  | 共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料であること。
3 |  | 特定共同住宅等の住戸等は、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。 ただし、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁（以下単に「床又は壁」という。）並びに当該床又は壁を貫通する配管又は電気配線その他これらに類するもの（以下単に「配管等」という。）及びそれらの貫通部が次に定める基準に適合する場合は、この限りではない。
| (1) |  |  | 床又は壁は、耐火構造であること。
| (2) |  |  | 住戸等の外壁に面する開口部は、当該住戸等に接する他の住戸等の開口部との間に設けられる外壁面から0.5ｍ以上突出した耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られていること。 ただし、当該住戸等に接する他の住戸等の外壁に面する開口部（直径が0.15m以下の防火設備が設けられた換気口等及び面積が0.01㎡以下の換気口等を除く。）相互間の距離が、0.9ｍ以上であり、かつ、次に定める基準のいずれかに適合する場合は、この限りでない。
|  |  | イ |  |  | 上下に設けられた開口部（直径0.15ｍ以下の換気口等及び相互間の距離が3.6ｍ以上である開口部を除く。）に防火設備である防火戸が設けられていること。
|  |  | ロ |  |  | 住戸等で発生した火災により、当該住戸等から当該住戸等及びそれに接する他の住戸等の外壁に面する開口部を介して他の住戸等へ延焼しないよう措置されたものであること。
| (3) |  |  | 住戸等と共用部分を区画する壁は、次に定めるところによること。
|  |  | イ |  |  | 開口部（（イ）から（ハ）までに掲げる換気口等を除く。）には、防火設備（主たる出入口に設けられるものにあっては、随時開くことができる自動閉鎖装置付のものに限る。）である防火戸が設けられていること。
[5 empty] | (イ) |  | 直径0.15ｍ未満の換気口等（開放性のある共用部分に面するものに限る。）
[5 empty] | (ロ) |  | 直径0.15ｍ以上の換気口等であって、防火設備が設けられているもの。
[5 empty] | (ハ) |  | (イ)及び(ロ)に掲げるもののほか、開放性のある共用部分以外の共用部分に面し、かつ、防火設備が設けられている換気口等。
|  |  | ロ |  |  | 開放型特定共同住宅等及び二方向避難・開放型特定共同住宅等以外の特定共同住宅等の住戸等(共同住宅用SP設備が設置されているものを除く。)にあっては、開口部の面積の合計が一の住戸等につき4㎡(共用室にあっては、8㎡)以下であること。
|  |  | ハ |  |  | ロの規定による一の開口部の面積は、2㎡以下であること。
| (4) |  |  | 床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、次に定めるところによること。
|  |  | イ |  |  | 配管の用途は、給排水管、空調用冷温水管、ガス管、冷媒管、配電管その他これらに類するものであること。
|  |  | ロ |  |  | 配管等の呼び径は、200㎜以下であること。
|  |  | ハ |  |  | 配管等を貫通させるために設ける開口部は、内部の断面積が直径300㎜の円の面積以下であること。
|  |  | ニ |  |  | 配管等を貫通させるために設ける開口部を床又は壁(住戸等と共用部分を区画する床又は壁を除く。)に二以上設ける場合にあっては、配管等を貫通させるために設ける開口部相互間の距離は、当該開口部の最大直径（当該直径200㎜以下の場合は、200㎜）以上であること。
|  |  | ホ |  |  | 床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
[5 empty] | (イ) |  | 配管は、建築基準法施行令第129条の2の４第1項第7号イ又はロに適合するものとし、かつ、当該配管と当該配管を貫通させるために設ける開口部とのすき間を不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。）で埋めること。
[5 empty] | (ロ) |  | 別に告示で定めるところにより、床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として耐火性能を有しているものとして認められたものであること。
|  |  | ヘ |  |  | 配管等には、その表面に可燃物が接触しないような措置を講じること。 ただし、当該配管等に可燃物が接触しても発火するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。